ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку фильтров-поглотителей ФПУ-200Т (ЦРКЯ 05989.00.000 ТУ) и

монтажных деталей к ФПУ-200Т (ТУ 4803)

Все предлагаемые фильтры-поглотители ФПУ-200Т должны быть новыми, изготовленными не ранее 2014 г., серийно выпускаемые и иметь официальную гарантию от производителя.

1. Технические требования, предъявляемые к фильтрам-поглотителям ФПУ-200Т и монтажным деталям к ФПУ-200Т.

1.1 Поставляемые фильтры-поглотители ФПУ-200Т и монтажные детали к ФПУ-200Т должны соответствовать ТУ, требованиям ГОСТ и другой технической документации, предъявляемым к фильтрам-поглотителям и монтажным деталям, предназначенными для очистки атмосферного воздуха отравляющих веществ, радиоактивной пыли, биологических средств, ядовитых и нейтральных дымов при температуре воздуха от +50 оС до -50 оС, относительной влажности до 95% (при условии исключения попадания в ФПУ-200 капельножидкой влаги).

1.2 Фильтры-поглотители ФПУ-200Т монтируются в фильтровентиляционные системы, имеющие собственный вентилятор подачи воздуха, с помощью комплекта монтажных деталей.

ФПУ-200Т монтируются в установки исполнения «Г» (городская) производительностью 100 м3/час (1:1); 200 м3/час (1:2); 300 м3/час (1:3).

1.3 Фильтр-поглотитель ФПУ-200Т представляет собой металлический кожух цилиндрической формы, окрашенный эмалью защитного цвета, с крышкой и дном. Он имеет 2 отверстия: на крышке для входа воздуха и на корпусе – для выхода, которые закрываются заглушками с прокладками.

Монтажные детали к ФПУ-200Т представляют собой металлические воздуховоды различной конфигурации, диаметром Ду-100 мм. (исполнение «Г»).

1.4. На фильтр-поглотитель ФПУ-200Т нанесена маркировка:

а) на верхней крышке, темной несмываемой водой мастикой:

- «Вход воздуха».

б) на корпусе перпендикулярно надписям:

- шифр завода-изготовителя, год изготовления (объемная маркировка методом тиснения);

- «ФПУ-200Т»; № партии; № изделия; масса, кг.; сопротивление постоянному потоку воздуха (темной несмываемой водой краской).

1.5. Технические характеристики

а) ФПУ-200Т

- сопротивление – не более 55 мм. вод. ст.

- масса фильтров – не более 30 кг.

- габаритные размеры, мм -  455х385х455

Заводская упаковка – деревянные ящики по 1 (одной) шт. в каждом.

б) монтажных деталей к ФПУ-200Т (согласно ТУ, техническому описанию и инструкцией по монтажу и обслуживанию 5165 ТО).

Комплекты монтажных деталей к установкам упакованы в деревянные ящики (1 (один) комплект - 1 (один) ящик).

Срок гарантии фильтра-поглотителя ФПУ-200 в заводской упаковке устанавливается 10 (десять) лет  со дня изготовления продукции предприятием-изготовителем. При консервации фильтров-поглотителей - 8  (восемь) лет в смонтированном виде. Срок небоевой эксплуатации – 5 (пять) лет (непрерывная продувка чистым воздухом с суммарным временем 100 (сто) часов на протяжении срока небоевой эксплуатации).

1.6. Качество поставляемых изделий должно быть подтверждено следующими документами:

а) ФПУ-200Т:

- паспортом на 1 (одно) изделие;

- копией лицензии Федеральной службы по оборонному заказу на право производства вооружения и военной техники в части производства средств радиационной, химической и биологической  защиты (класс 1040).

б) комплект монтажных изделий:

- паспортом на 1 (один) комплект (с отметкой о приемке ВП МО РФ);

- техническим описанием и инструкцией по монтажу и обслуживанию 5165 ТО.

Товар должен быть упакован в соответствии с требованиями ТУ, с учетом обеспечения его сохранности в пути следования до места доставки и процессе срока хранения.