| ## МЧС РОССИИ ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ # (Дальневосточный региональный # центр МЧС России) # ул. Союзная, 3 А, г. Хабаровск, 680003 E-Mail uzeldvrc@mail.ru тел. 59-93-20 (2-89) факс 59-93-39 « 03 » августа 2010 г. № 7789 - 3-3 |  | Начальникам главных управлений МЧС России по субъектам РФ региона |
| --- | --- | --- |

О мерах по противодействию                                приобретений контрафактной (фальсифицированной) продукции фильтрующих средств коллективной           защиты для защитных сооружений ГО

Дальневосточным  Региональным центром МЧС России проводятся мероприятия        по проверке приобретений предприятиями и организациями региона средств коллективной защиты (далее СКЗ) для установки на защитные сооружения ГО далее (ЗС ГО).

Данные рекомендации предназначены для пресечения возможных фактов  приобретения организациями и предприятиями, в целях экономии финансовых средств, контрафактной (фальсифицированной) и несертифицированной продукции фильтрующих СКЗ, изготовленных без соблюдения соответствующих норм и правил, путём перемаркировки и перекраски изделий с истекшим сроком хранения.

Контрафактная и несертифицированная продукция СКЗ имеет не только неудовлетворительное качество, но зачастую не соответствует назначению, что создаёт угрозу здоровью и жизни людей.

При приёме  фильтрующих СКЗ следует руководствоваться положением Методических рекомендаций МЧС России от 21 ноября 2006 № 43-3897-14, а именно: обязательное соответствию принимаемой продукции требованиям по маркировке фильтров-поглотителей для средств коллективной защиты населения. Также рекомендуется приобретать фильтрующие СКЗ только у заводов-изготовителей или у официальных дилеров данных предприятий. Приобретение фильтрующих СКЗ у сторонних организаций не гарантирует их качество.

Направляю в Ваш адрес формы и описания технических  заданий  на фильтрующие СКЗ, а так же их схемы маркировки с целью пресечения поставок фальсифицированных фильтрующих СКЗ от сторонних организаций (Приложения №1, 2, 3).

Требую организовать работу по доведению данной информации до глав субъектов РФ, руководителей муниципальных образований, заинтересованных организаций и органов, специально уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций при органах исполнительной власти.

Доклады о проделанной работе, а также копии сопроводительных писем направить в региональный центр через управление предупреждения ЧС и гражданской защиты к 12 августа 2010 года.

Особое внимание обратить на проведение надзорных и контрольных мероприятий за качеством фильтрующих СКЗ, приобретаемых для ЗС ГО.

Обо всех выявленных фактах приобретений контрафактных и несертифицированных фильтрующих СКЗ немедленно сообщать в региональный центр.

Приложения:  1. Порядок организации закупок, содержания фильтров-поглотителей для СКЗ и проведения их лабораторных испытаний, на 4 листах.

2. Формы и описания на фильтрующие СКЗ на 4-х листах:

###### Фильтр-поглотитель ФПУ-200;

Фильтр-поглотитель ФП-300;

Регенеративный патрон РП-100;

Предфильтр ПФП-1000.

3. Схемы маркировки  фильтрующих СКЗ, на 4 листах.

4. Методические рекомендации по организации создания, содержания запасов средств индивидуальной защиты населения и проведения их лабораторных испытаний  от 21 ноября 2006 года № 43-3897-14, подготовленные МЧС России, на 20 листах.

Начальник регионального центра

генерал-лейтенант                                                                                            Ю.В. Нарышкин

Приложение 1

Порядок организации закупок, содержания фильтров-поглотителей

для СКЗ и проведения их лабораторных испытаний

Главные управления МЧС России по субъектам Российской Федерации региона в целях организации мероприятий по укрытию населения в имеющихся ЗС ГО в мирное и военное время, обеспечения сохранности и поддержания в состоянии постоянной готовности фильтров-поглотителей для СКЗ к использованию по предназначению, а также в целях недопущения приобретения  контрафактной продукции, в установленном порядке:

осуществляют взаимодействие с предприятиями-производителями фильтров-поглотителей для СКЗ и другими заинтересованными организациями по вопросам приобретения, содержания, использования их по предназначению и проведению их лабораторных испытаний;

обеспечивают доведение до органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и организаций требования, предъявляемые к устанавливаемым в ЗС ГО фильтрам-поглотителям, а также порядок их содержания и проведение лабораторных испытаний;

обеспечивают доведение до подчиненных подразделений и других заинтересованных организаций настоящих Методических рекомендаций, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов МЧС России, нормативно-технических, методических и иных руководящих документов, регламентирующих организацию закупок, содержания и использования фильтров-поглотителей для СКЗ населения, проведения их лабораторных испытаний, надзора и контроля в области ГО и защиты населения от ЧС (с занесением сведений о состоянии фильтров-поглотителей в карточки надзора);

готовят и направляют в установленном порядке предложения (для рассмотрения на заседаниях компетентных органов субъектов Российской Федерации региона) по оборудованию фильтровентиляционными системами ЗС ГО (установке фильтров-поглотителей), которые предназначаются для СКЗ населения, обеспечению их сохранности и поддержанию в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению, а также при необходимости созданию специализированных организаций для осуществления указанных мероприятий на территориях субъектов Российской Федерации региона;

осуществляют контроль качества и достоверности, проводимых заинтересованными организациями лабораторных испытаний фильтров-поглотителей для СКЗ (в целях установления факта утраты их защитных и эксплуатационных свойств и составления акта лабораторных испытаний с предложениями о целесообразности их дальнейшего хранения, использования или о замене);

проводят проверку наличия у заинтересованных организаций лицензий установленного образца на проведение лабораторных испытаний фильтров-поглотителей для СКЗ, осуществление иных лицензионных видов деятельности, а также наличие для этих целей необходимой лабораторной и производственной базы;

обеспечивают в установленном порядке организационно-методическое руководство, надзор и контроль за деятельностью заинтересованных организаций по вопросам закупок, содержания и использования по прямому назначению фильтров-поглотителей для СКЗ, своевременному и качественному проведению их осмотров, проверок количественного и качественного состояния, технического обслуживания, ремонта и лабораторных испытаний.

Содержание (хранение), техническое обслуживание, ремонт, лабораторные испытания фильтров-поглотителей для СКЗ проводятся в соответствии с требованиями      ГОСТов, технических условий, технических описаний и инструкций (правил) по их эксплуатации.

Требования по проведению лабораторных испытаний

к фильтрам- поглотителям для СКЗ

Основной задачей проведения лабораторных испытаний является установление (подтверждение) факта соответствия или не соответствия испытываемых образцов требованиям ГОСТов (технических условий), частичной или полной утраты их защитных и эксплуатационных свойств, а также обеспечение требуемого уровня и качества научно-технических методов исследований, достоверности полученных результатов и их доступности для должностных лиц, уполномоченных осуществлять контроль за проведением испытаний.

Проведение периодических лабораторных испытаний осуществляется аккредитованными в установленном порядке и уполномоченными организациями: испытательными, специализированными лабораториями (в т.ч. при территориальных органах МЧС России), заводами-изготовителями и контролируется территориальными органами МЧС России.

Организации, на балансе которых находятся фильтры-поглотители для СКЗ организуют своевременное проведение лабораторных испытаний.

Лабораторные испытания организуются и проводятся заинтересованными организациями в соответствии с планом работы и графиком их проведения и должны осуществляться на производственном оборудовании организаций, имеющих соответствующую лицензию на указанный вид деятельности и аккредитованных в установленном порядке в системе МЧС России. Организацией, проводящей лабораторные испытания фильтров-поглотителей для СКЗ обеспечиваются необходимые условия и доступ должностных лиц территориальных органов МЧС России для осуществления контроля качества и достоверности проводимых лабораторных испытаний.

Допускается проведение проверок фильтров-поглотителей для СКЗ, в местах их хранения (в организациях, на складах) при наличии у заинтересованной организации соответствующего стационарного участка (помещения) или мобильного оборудования (лаборатории), оснащённых необходимыми приборами и установками для их проведения и при соблюдении всех установленных требований.

В обязательном порядке ведется учет результатов лабораторных испытаний фильтров-поглотителей для СКЗ. По результатам испытаний образцов, в установленном порядке составляется акт лабораторных испытаний, который является основанием для продления срока их хранения или списания. Фильтры-поглотители для СКЗ, у которых по результатам лабораторных испытаний выявлено отклонение основных эксплуатационных параметров от норм, установленных ГОСТами или техническими условиями, и если они не подлежат ремонту, не пригодны для использования по прямому назначению и морально устарели, то подлежат своевременному списанию и замене.

Поставки новых фильтров-поглотителей для СКЗ, вместо списанных образцов, осуществляются в установленном порядке на основании заключения прямых договоров с аккредитованными в установленном порядке заинтересованными организациями. При этом, в целях недопущения поступления на рынок, утративших защитные и эксплуатационные свойства и списанных образцов, при заключении договоров на поставку новой продукции между организациями, создающими СКЗ и предприятиями-производителями или другими заинтересованными организациями, имеющими необходимую производственную базу, должна учитываться возможность снижения стоимости поставляемой новой продукции для организаций, которые в установленном порядке обеспечили направление на предприятия-производители, списанных образцов для их промышленной утилизации.

Лабораторные испытания фильтров-поглотителей для СКЗ

и определение их герметичности.

В процессе эксплуатации установок для очистки воздуха в отдельных случаях наблюдается уменьшение их производительности.  Это может происходить при увеличении сопротивления фильтров-поглотителей и других узлов установки. Кроме того, фактическое уменьшение подачи чистого воздуха установкой может происходить из-за недостаточной герметичности фильтра-поглотителя или сочленений воздуховодов.

По этой причине время от времени, обычно перед ремонтом, фильтры-поглотители подвергаются испытаниям на сопротивление воздушному потоку и герметичность.  При  этом все фильтры-поглотители, независимо от их конструкции и назначения, испытываются по единой методике.  Результаты таких испытаний служат основанием  для категорирования  фильтров-поглотителей и их ремонта.

Испытания на сопротивление воздушному потоку отдельных узлов смонтированной фильтровентиляционной установки проводятся только в случаях, требующих выяснения причин уменьшения подачи воздуха в объект коллективной защиты при исправном фильтре-поглотителе  и вентиляторе. Методика такой проверки также является общей  для фильтровентиляционных установок стандартных объектов коллективной защиты.

Сущность метода определения герметичности фильтров-поглотителей  заключается в количественном определении утечки или подсоса воздуха (U, л/мин) через негерметичные  места  фильтра при создании в нем подпора или разряжения, численно равных его сопротивлению постоянному потоку воздуха при номинальной производительности.

Коэффициент  утечки (подсоса)  фильтра-поглотителя рассчитывается по формуле:

Кподс=U16,7⋅V⋅100%

где:    U – объем воздуха, проходящего через неплотности фильтра-поглотителя, л/мин;

V – номинальная  производительность ФП, м3/ч;

16,7 – коэффициент пересчета м3/ч в л/мин.

Испытание фильтров-поглотителей на герметичность как правило производится на установке, схема которой показана на рисунке.

ФП

Схема установки для испытания фильтров-поглотителей на герметичность.

1 – воздушный компрессор;  2 – соединительные коммуникации;  3 – калиброванный капиляр;  4 – реометр;

5 – испытываемый фильтр-поглотитель;  6 – мановакуумметр;  7 – график для определения расхода воздуха.

По техническим условиям фильтр-поглотитель считается герметичным, если коэффициент подсоса (утечки) не превышает 0,1%.  После ремонта фильтра-поглотителя коэффициент подсоса (утечки) не должен превышать 1,0%.

Порядок выполнения работ:

- Перед испытанием  боковое и нижнее отверстие фильтра-поглотителя закрывается заглушками, на верхнее отверстие устанавливается заглушка с двумя штуцерами. К одному штуцеру подсоединяется реометр (4),  который подключается  к нагнетательной или вакуумной воздушной линии. Ко второму штуцеру подсоединяется манометр (6) .

- Открывается зажим (3) и открывается проходной кран (2) .

- Плавным закрытия зажима (3)  в  фильтре-поглотителе  создается давление или разряжение, равное сопротивлению фильтра-поглотителя при номинальном расходе воздуха, которые контролируются  по мановакууметру  (6).

- Снимается показание реометра (4) и по калибровочному графику определяется расход воздуха.

- Закрывается кран (2) и открывается зажим (3).

- Производится расчет коэффициента подсоса и делается вывод о степени герметичности ФП. Результаты  измерений и расчетов заносятся в таблицу:

| Наименование фильтра-поглотителя | Сопротивление ФП, мм вод. ст. | Утечка воздуха из ФП, л/мин | Кподс, % | Оценка герметичности |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение 2

Формы и описания на фильтрующие СКЗ

| Наименование | Технические характеристики |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Фильтр-поглотитель ФПУ - 200 | ТУ4801 Фильтр-поглотитель ФПУ-200 (ГО) предназначен для очистки атмосферного воздуха отравляющих веществ, радиоактивной пыли, биологических средств, ядовитых и нейтральных дымов при температуре воздуха от +50оС до -50оС, относительной влажности до 95% (при условии исключения попадания в ФПУ-200 капельножидкой влаги). Фильтры-поглотители ФПУ-200 выпускаются как отдельно, так и комплектно с монтажными деталями для монтажа установок на расход воздуха 100, 200 и 300 м3/час. Срок гарантии ФПУ-200 в заводской упаковке устанавливается 10 лет со дня изготовления продукции предприятием-изготовителем. При консервации фильтров-поглотителей 8 лет консервации в смонтированном виде. Срок небоевой эксплуатации - 5 лет (периодическая продувка чистым воздухом с суммарным временем не более 100 часов в год). |  |  |  |
|  | расход воздуха, м3ч | 100 | 200 | 300 |
|  | масса фильтров, кг (не более) | 30 | 60 | 90 |
|  | сопротивление, Па (мм водяного столба) не более | 11 | 11,5 | 12 |
|  | габаритные размеры, мм | 529,3 (55) | 529,3 (55) | 529,3 (55) |
|  | диаметр трубопровода, мм | 650х455х580 | 650х920х1260 | 650х455х1260 |
|  | площадь установки, м2 | 100 | 100 | 100 |
|  | площадь обслуживания установки, м2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |

| Наименование | Технические характеристики |
| --- | --- |
| Фильтр-поглотитель ФП - 300 | ТУ ВД 250.503.000 Фильтр-поглотитель ФП-300 предназначен для очистки воздуха от отравляющих веществ, радиоактивной пыли, бактериальных аэрозолей, ядовитых и нейтральных дымов. Фильтр-поглотитель ФП-300 рассчитан на расход воздуха через один фильтр-поглотитель 300 м3/час при сопротивлении не более 835 Па (85 мм вод. ст.). ФП-300 может эксплуатироваться во всех макроклиматических районах (кроме морского и тропического) с температурой окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50.° С и относительной влажностью до 95%, но при исключении попадания капельножидкой влаги. Фильтр-поглотитель ФП-300 представляет собой металлический кожух цилиндрической формы с крышкой и дном. Он имеет три отверстия: боковое и два торцевых, которые закрываются заглушками с прокладками. Внутри барабана между торцевыми отверстиями находится перфорированный стакан, вокруг которого размещён противоаэрозольный фильтр, а между двумя цилиндрическими сетками - поглотитель (активный уголь). Противоаэрозольный фильтр очищает воздух от радиоактивной пыли, дыма и бактериальных аэрозолей, поглотитель - от паров отравляющих веществ. Фильтры-поглотители ФП-300 с помощью угловых патрубков, тройников, стаканов, муфт и хомутов собираются из трёх барабанов в колонку, которая присоединяется к воздуховодам убежища или другого защитного сооружения. Количество колонок определяется потребностями объекта в воздухообеспечении. Срок гарантии ФП-300 в заводской упаковке устанавливается 10 лет со дня изготовления продукции предприятием-изготовителем. При консервации фильтров-поглотителей 8 лет консервации в смонтированном виде. Срок небоевой эксплуатации - 5 лет (периодическая продувка чистым воздухом с суммарным временем не более 100 часов в год). |

| Наименование | Технические характеристики |
| --- | --- |
| Регенеративный патрон РП-100 | ТУ Г-10-1074-79 Регенеративный патрон РП-100 предназначен для поглощения двуокиси углерода из воздуха помещений убежищ и других защитных сооружений (при температуре от 18 до 35 °С и относительной влажности от 30% до 95%). РП-100 предназначен для разовой эксплуатации. Патрон состоит из металлического кожуха с крышкой и дном. Внутри находятся перфорированный большой цилиндр и центральная труба, между которыми размещён химический поглотитель ХП-И (64 кг). В РП-100 имеется три отверстия диаметром 100 мм: одно боковое - для входа воздуха, два торцевых - для выхода. Закрываются они заглушками с прокладками. Воздух, подлежащий очистке, поступает в патрон через боковое отверстие (с расходом 100 м3/ч), проходит через слой поглотителя, где и очищается от двуокиси углерода. РП-100 монтируется в установки из одного, двух или трёх штук с расходом воздуха соответственно 100, 200, 300 М3/ч. Подача воздуха в патроны, контроль и регулирование его расхода осуществляются посредством вентиляционного, запорного оборудования и измерительных приборов. Сопротивление воздуха в патроне - не более 264,6 Па (27 мм вод. ст.). Гарантийный срок хранения - 7, 5 лет с даты приемки ОТК, в том числе шесть месяцев до монтажа их на фильтровентиляционную установку. |

| Наименование | Технические характеристики |  |
| --- | --- | --- |
| Предфильтр ПФП-1000 | ТУ 5261 Предфильтр ПФП-1000 предназначен для тонкой очистки наружного воздуха от пыли во всех режимах вентиляции. Эксплуатируется в подземных и наземных сооружениях с температурой воздуха от -50 до +500С и относительной влажности воздуха 95% при исключении попадания в него капельной влаги. Состоит из металлического корпуса и сменного фильтра-пакета ПФП-1000П. ПФП-1000 предназначен для очистки воздуха от грубодисперсных аэрозолей в долговременных фортификационных сооружениях. Предфильтр пакетный состоит из металлического корпуса в котором размещен фильтр-пакет прямоугольной формы. В фильтре пакете размещены 4 съемные фильтрующие кассеты, снаряженные противоаэрозольным фильтром складчатой конструкции из фильтрующего картона. Гарантийный срок хранения при соблюдении 5261 ТУ устанавливается 10лет со дня выпуска приятием-изготовителем. |  |
|  | номинальный объемный расход через предфильтр, м3/ч | 1000 |
|  | сопротивление постоянному потоку воздуха, Па, не более | 245 |
|  | коэффициент подсоса, %, не более | 0,1 |
|  | эффективность очистки воздуха при среднем диаметре частиц 0,31 мкм, не более | 86 |
|  | масса, кг | 20 |

Приложение 3

# Схемы маркировки

## Фильтр-поглотитель универсальный ФПУ-200

(в качестве примера производства ОАО «Тамбовмаш»)

90

номер партии

величина сопротивления постоянному потоку воздуха

масса изделия

шифр завода-изготовителя

номер изделия в партии

квартал и год изготовления

Вид сбоку:

ФПУ-200 № 17

02-05 парт № 35

сопр 50 мм вод. ст

масса 29,6 кг

нанесено мастикой

нанесено мастикой

нанесено мастикой: год выпуска

Вид сверху:                                              Вид сбоку 2:

ВХОД

ВОЗДУХА

05

ВОЗДУХА

ВЫХОД

нанесено мастикой

нанесено мастикой

## Фильтр-поглотитель ФП-300

(в качестве примера производства ОАО «ЭХМЗ»)

квартал и год изготовления

Вид сбоку:

шифр завода-изготовителя

номер партии

ФП-300

02 – 2004 г.

ПАРТИЯ №1 ФП№43

масса 61,6 кг

26

номер изделия в партии

масса изделия

нанесено мастикой

нанесено мастикой

В нутрии под крышкой нанесена объемная маркировка шифр завода  26 и дата изготовления

нанесено мастикой

нанесено мастикой

нанесено мастикой: год выпуска

Вид сверху:	                                        Вид сбоку 2:

ВХОД

ВОЗДУХА

04

ВОЗДУХА

ВЫХОД

## Регенеративный патрон РП-100

(в качестве примера производства ОАО «Тамбовмаш»)

### Вид сбоку:

номер изделия в партии

Логотип  завода

номер партии

РП-100 № 17

02-10 парт № 35

сопр 17 мм вод. ст

масса 92 кг

величина сопротивления постоянному потоку воздуха

квартал и год изготовления

масса изделия

нанесено мастикой

нанесено мастикой

нанесено мастикой: год выпуска

Вид сверху:					Вид сбоку 2:

ВХОД

ВОЗДУХА

10

нанесено мастикой

нанесено мастикой

ВОЗДУХА

ВЫХОД

## Фильтр-поглотитель универсальный ФПУ-200

(в качестве примера производства ОАО «ЗАРЯ»)

квартал и год изготовления

номер изделия в партии

Вид сбоку:

шифр завода-изготовителя

Шифр завода и дата выпуска нанесена объемная маркировка

02-05

номер партии

27

ФПУ-200 № 17

02-05 парт № 35

сопр 38 мм вод. ст

масса 29,6 кг

величина сопротивления постоянному потоку воздуха

27

масса изделия

нанесено мастикой

нанесено мастикой

нанесено мастикой: год выпуска

Вид сверху:			                         Вид сбоку 2:

ВХОД

ВОЗДУХА

05

нанесено мастикой

нанесено мастикой

ВОЗДУХА

ВЫХОД

Приложение 4

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

по организации создания, содержания запасов

средств индивидуальной защиты населения и

проведения их лабораторных испытаний

Москва

2006

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11.07.2004 № 868 «Вопросы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий», постановлением Правительства Российской Федерации от 27.04.2000 № 379 «О накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств», приказами МЧС России: от 27.05.2003 № 285 «Об утверждении и введении в действие Правил использования и содержания средств индивидуальной защиты, приборов радиационной, химической разведки и контроля», от 10.03.2006 № 140 «О внесении изменений в Правила использования и содержания средств индивидуальной защиты, приборов радиационной, химической разведки и контроля», от 21.12.2005- № 993 «Об утверждении Положения об организации обеспечения населения средствами индивидуальной защиты» направляем «Методические рекомендации по организации создания, содержания запасов средств индивидуальной защиты населения и проведении их лабораторных испытаний» (далее - методические рекомендации).

Настоящие методические рекомендации предназначены для организации территориальными органами МЧС России работы по методическому руководству за своевременным и качественным созданием, содержанием заинтересованными организациями запасов средств индивидуальной и коллективной защиты населения, проведением их лабораторных испытаний в целях обеспечения сохранности и готовности к использованию по предназначению, а также надзора и контроля за выполнением установленных правил и требований в области защиты населения от опасностей поражающих факторов чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время.

Прощу организовать работу в субъектах Российской Федерации по изучению, доведению до заинтересованных организаций и обеспечению выполнения требований вышеназванных методических рекомендаций.

Особое внимание прошу обратить на обеспечение своевременного проведения в установленном порядке лабораторных испытаний фильтрующепоглощающих коробок и резино-технических изделий гражданских  противогазов и замену изделий, утративших защитные и эксплуатационные свойства.

Приложение: методические рекомендации, 1 брошюра.

#### Р.Х.Цаликов

Методические рекомендации

по организации создания, содержания запасов средств индивидуальной

защиты населения и проведения их лабораторных испытаний

1. Общие положения

1.1. Настоящие Методические рекомендации по организации создания, содержания запасов средств индивидуальной защиты населения и проведения их лабораторных испытаний (далее - Методические рекомендации) разработаны на основании Положения о Министерстве Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (далее – МЧС России), утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 11 июля 2004г. № 868, постановления Правительства Российской Федерации от 27 апреля 2000г. № 379 «О накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств», приказов МЧС России: от 27 мая 2003г. №285 «Об утверждении и введении в действие Правил использования и содержания средств индивидуальной защиты, приборов радиационной, химической разведки и контроля», от 10 марта 2006г. №140 «О внесении изменений в Правила использования и содержания средств индивидуальной защиты, приборов радиационной, химической разведки и контроля», от 21 декабря 2005г. № 993 «Об утверждении Положения об организации обеспечения населения средствами индивидуальной защиты», распоряжения МЧС России от 14 декабря 2005г. № 348 «О создании рабочей группы по организации проведения инвентаризации объектов и имущества гражданской обороны в Российской Федерации», иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов МЧС России, нормативно-технических, методических и иных руководящих документов, регламентирующих организацию создания, содержания, использования запасов средств индивидуальной и коллективной защиты населения, проведения их лабораторных испытаний и контроля деятельности в области гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, указанных в приложении № 2 к настоящим Методическим рекомендациям.

1.2. Методические рекомендации предназначены для организации своевременной и качественной работы по созданию, содержанию запасов средств индивидуальной защиты (далее - СИЗ) и проведению их лабораторных испытаний в целях обеспечения их сохранности и поддержания в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению, а также надзора и контроля за выполнением установленных правил содержания и использования СИЗ, другого имущества гражданской обороны (далее - ГО) и требований в области ГО и защиты населения от опасностей поражающих факторов чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее - ЧС).

1.3. Методические рекомендации используются структурными подразделениями территориальных органов МЧС России, организациями системы МЧС России и организациями, производящими, накапливающими и использующими средства индивидуальной и коллективной защиты населения (далее - заинтересованные организации).

1.4. Методические рекомендации содержат:

порядок организации создания, содержания запасов СИЗ и проведения их лабораторных испытаний;

требования по проведению лабораторных испытаний СИЗ;

требования по маркировке СИЗ и фильтров-поглотителей для средств коллективной защиты населения;

перечень основных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов МЧС России, нормативно-технических, методических и иных руководящих документов, регламентирующих организацию создания, содержания, использования запасов средств индивидуальной и коллективной защиты населения, проведения их лабораторных испытаний и контроля деятельности в области ГО и защиты населения от ЧС.

2. Порядок организации создания, содержания запасов

средств индивидуальной защиты и проведения их лабораторных испытаний

2.1. Основными задачами создания и содержания запасов СИЗ являются достижение уровня обеспеченности СИЗ населения Российской Федерации для защиты от ЧС, обеспечение их количественной и качественной сохранности в течение установленных гарантийного и назначенного сроков хранения и эксплуатации, а также поддержания в состоянии постоянной готовности к своевременной выдаче для использования по предназначению, в порядке, установленном приказами МЧС России: от 21 декабря 2005г. № 993, от 27 мая 2003г. № 285, от 10 марта 2006г. № 140.

2.2. Департамент гражданской защиты во взаимодействии с другими организациями системы МЧС России в установленном порядке:

осуществляет организационно-методическое руководство, надзор и контроль за деятельностью организаций системы МЧС России и иных заинтересованных организаций в целях обеспечения реализации государственной политики в области ГО, радиационной и химической защиты населения от ЧС, в том числе по вопросам создания, содержания запасов СИЗ и проведения их лабораторных испытаний для обеспечения их сохранности и поддержания в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению;

участвует в организации работы по добровольной аккредитации организаций, осуществляющих деятельность в области ГО, защиты населения и территорий от ЧС, в порядке установленном приказами МЧС России: от 25 октября 2004г. № 485, от 9 марта 2005г. № 132.

2.3. Территориальные органы МЧС России: региональные центры по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (далее - региональные центры МЧС России) и главные управления МЧС России по субъектам Российской Федерации (далее -главные управления МЧС России) в целях организации мероприятий ГО, радиационной и химической защиты населения от ЧС на территориях субъектов Российской Федерации, находящихся в сфере их деятельности, обеспечения сохранности и поддержания в состоянии постоянной готовности СИЗ к использованию по предназначению в установленном порядке:

осуществляют взаимодействие с предприятиями-производителями СИЗ и другими заинтересованными организациями по вопросам создания, содержания, использования по предназначению запасов СИЗ и проведения их лабораторных испытаний;

обеспечивают доведение до подчиненных организаций системы МЧС России и других заинтересованных организаций настоящих Методических рекомендаций, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов МЧС России, нормативно-технических, методических и иных руководящих документов, регламентирующих организацию создания, содержания, использования запасов средств индивидуальной и коллективной защиты населения, проведения их лабораторных испытаний, надзора и контроля в области ГО и защиты населения от ЧС;

готовят и направляют в установленном порядке предложения для рассмотрения на заседаниях компетентных органов по наиболее важным вопросам создания запасов материально-технических средств для обеспечения населения СИЗ и оборудованием фильтро-вентиляционных систем для защитных сооружений гражданской обороны, являющихся средствами коллективной защиты населения (далее - СКЗ), обеспечения их сохранности и поддержания в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению, а также создания специализированных организаций для осуществления указанных мероприятий на территориях субъектов Российской Федерации;

обеспечивают доведение до заинтересованных организаций Порядка добровольной аккредитации организаций, осуществляющих деятельность в области ГО, защиты населения и территорий от ЧС, в соответствии с требованиями приказов МЧС России: от 25 октября 2004г. № 485, от 9 марта 2005г. №132;

назначают в установленном порядке уполномоченных должностных лиц и организуют их участие в осу- ществлении контроля качества и достоверности, проводимых заинтересованными организациями лабораторных испытаний образцов СИЗ и СКЗ для установления факта утраты их защитных и эксплуатационных свойств и составлении акта лабораторных испытаний с предложениями о целесообразности их дальнейшего хранения, использования или о замене (освежении);

проводят проверку наличия у заинтересованных организации лицензии установленного образца на проведение лабораторных испытаний СИЗ и СКЗ, осуществление иных лицензионных видов деятельности, а также наличие для этих целей необходимой лабораторной и производственной базы;

обеспечивают в установленном порядке организационно-методическое руководство, надзор и контроль за деятельностью заинтересованных организаций по вопросам создания, содержания и использования по прямому назначению запасов СИЗ и СКЗ, своевременного и качественного проведения их осмотров, проверок количественного и качественного состояния, технического обслуживания, ремонта и лабораторных испытаний.

2.4. Назначение уполномоченных должностных лиц для организации и обеспечения количественной и качественной сохранности запасов СИЗ и СКЗ на складах и в запасах заинтересованных организаций осуществляется в порядке, установленном приказами МЧС России: от 27 мая 2003г. № 285, от 10 марта 2006г. № 140, от 31 июля 2006г. № 440.

2.5. Уполномоченные должностные лица обязаны обеспечить соблюдение требуемых режима и условий содержания (хранения) СИЗ и СКЗ в зависимости от их химических и физических свойств и природно-климатических условий, проведения своевременных периодических осмотров, поверок, технического обслуживания и ремонта СИЗ и подготовки предложений для их направления на лабораторные испытания при обнаружении (предположении) факта частичной утраты защитных и эксплуатационных свойств.

2.6. Содержание (хранение), техническое обслуживание, ремонт, лабораторные испытания СИЗ и СКЗ проводится в соответствии с требованиями ГОСТов, технических условий, технических описаний и инструкций (правил) по их эксплуатации.

3. Требования по проведению лабораторных испытаний

средств индивидуальной защиты

3.1. Основной задачей проведения лабораторных испытаний является установление (подтверждение) факта соответствия или не соответствия испытываемых образцов требованиям ГОСТов (технических условий), частичной или полной утраты их защитных и эксплуатационных свойств, а также обеспечение тре- буемого уровня и качества научно-технических методов исследований, достоверности полученных результатов и их доступности для должностных лиц, уполномоченных осуществлять контроль за проведением испытаний.

3.2. Проведение периодических лабораторных испытаний осуществляется аккредитованными в установленном порядке и уполномоченными организациями: испытательными, специализированными лабораториями (в т.ч. при территориальных органах МЧС России), заводами-изготовителями, имеющими лицензии Федерального агентства по промышленности (класс 4250) на разработку и производство СИЗ и контролируется территориальными органами МЧС России. Периодичность лабораторных испытаний СИЗ, установлена приказом МЧС России от 10 марта 2006г. № 140.

3.3. Организации, на балансе которых находятся СИЗ организуют проведение своевременного отбора (выемки) со складов образцов одной партии в установленном количестве и доставку их в уполномоченную организацию для проведения лабораторных испытаний.

3.4. Выборочный и сплошной контроль качественного состояния СИЗ осуществляется в период гарантийного срока хранения двумя методами:

осмотра образцов, с определением их технического состояния по внешнему виду и проведением периодических лабораторных испытаний. При выявлении в результате выборочного контроля дефектов, проводится повторный контроль удвоенного количества изделий. При повторном обнаружении дефектов в удвоенной выборке партия подвергается в установленном порядке сплошному контролю с разбраковкой изделий по категориям. В период назначенного срока хранения в установленном порядке осуществляется сплошной контроль качества изделий по результатам каждой единицы продукции партии.

3.5. В фильтрующе-поглощающих коробках гражданских противогазов необходимо проверять: внешний вид, качество лакокрасочных покрытий, сопротивление постоянному воздушному потоку, равновесную влажность шихты, коэффициент проницаемости по стандартному масляному туману, время защитного действия по модельному веществу.

3.6. В лицевой части гражданских противогазов необходимо проверять внешний вид, качество резины, герметичность клапана (клапанов) выдоха,

общее механическое воздействие для лицевых частей типа маска, жесткость для лицевых частей типа шлем-маска.

3.7. Периодичность проведения осмотров качественного состояния и лабораторных испытаний СИЗ по истечении гарантийного срока хранения устанавливаются (уточняется) с учетом природно-климатических особенностей территорий субъектов Российской Федерации, условий и сроков их хранения. При этом, периодичность проведения лабораторных испытаний резинотехнических изделий СИЗ по истечении гарантийного срока их хранена устанавливаются по резуль- татам осмотров качественного состояния лицевых частей - состояние резины шлем-масок и клапанов (изменение эластичности наличие трещин, проколов, порывов), наличие у составных частей изготовленных из резины, полимерных и текстильных материалов, признаке биологических повреждений: цвет пятен или полос, слизи на поверхности набухания и изменения формы, налета плесени, обесцвечивания поверхности, гниения, надрывов и сдиров резинового слоя на прорезиненных тканях камер защитных детских и др.), наличия у составных частей СИЗ других дефектов.

3.8. Периодические лабораторные испытания лицевых частей фильтрующе-поглощающих коробок гражданских противогазов осуществляются на основании организационно-методических указаний №285/10 от 1980г. и технических условий заводов-изготовителей СИЗ. В ходе лабораторных испытаниях лицевые части и фильтрующе-поглощающие коробки гражданских противогазов проверяются отдельно.

3.9. На основании технических особенностей старения резины, а также из анализа статистических данных уполномоченных организаций по лабораторным испытаниям фильтрующих гражданских противогазов, при проведении испытаний защитных и эксплуатационных свойств лицевых частей противогазов через пять лет после гарантийного срока их хранения и в последующие годы, необходимо обязательно проводить определение коэффициента подсоса при проверке нефелометрическим методом по требованиям, изложенным в приложении № 1 к техническим условиям, ТУ Г-10-1105-82 «Лицевая часть МГП». Проверка защитных свойств корпуса лицевой части противогазов - по требованию, изложенному в приложении № 2 к техническим условиям, ТУ Г-10-1105-82.

3.10. При отсутствии в испытательных и специализированных лабораториях возможности определения в установленном порядке коэффициента подсоса нефелометрическим методом и проверки защитных свойств корпуса лицевой части противогазов, указанные испытания необходимо осуществлять на заводах - изготовителях лицевых частей фильтрующих гражданских противогазов.

3.11. Если при лабораторных испытаниях отобранных образцов, хотя бы по одному показателю будет получен отрицательный результат, необходимо провести повторные испытания по удвоенному количеству образцов.

Если при этом будет получен положительный результат, то партию следует считать соответствующей техническим условиям, а освежению и замене подлежат только образцы, отобранные на испытания.

Если при повторных лабораторных испытаниях по удвоенному количеству фильтрующе-поглощающих коробок будет получен отрицательный результат, вся заводская партия противогазов подлежит списанию ввиду утраты защитных и эксплуатационных свойств на основании акта лабораторных испытаний.

Если при повторных лабораторных испытаниях по удвоенному количеству лицевых частей будет получен отрицательный результат, то подлежит списанию ввиду утраты защитных и эксплуатационных свойств только вся заводская партия лицевых частей на основании акта лабораторных испытаний.

3.12. Лабораторные испытания организуются и проводятся заинтересованными организациями в соответствии с планом работы и графиком их проведения и должны осуществляться на производственном оборудовании организаций, имеющих соответствующую лицензию на указанный вид деятельности и аккредитованных в установленном порядке в системе МЧС России. Организацией, проводящей лабораторные испытания СИЗ обеспечиваются необходимые условия и доступ уполномоченным должностным лицам территориальных органов МЧС России для осуществления контроля качества и достоверности проводимых лабораторных испытаний. Аналогичным образом при соблюдении всех установленных требований организуются и проводятся проверка и лабораторные испытания фильтров-поглотителей фильтро-вентиляционного оборудования для СКЗ.

3.13. Допускается проведение проверок фильтров-поглотителей фильтро-вентиляционного оборудования для СКЗ, фильтрующе-поглощающих коробок и лицевых частей противогазов в местах их хранения (в организациях, на складах) при наличии у заинтересованной организации соответствующего стационарного участка (помещения) или мобильного оборудования (лаборатории), оснащѐнных необходимыми приборами и установками для их проведения и при соблюдении всех установленных требований.

3.14. Необходимым условием этого является наличие уполномоченных должностных лиц (специалистов) и приборов, позволяющих проводить проверки неразрушающими методами типа:

прибор контрольной проверки противогазов типа ПКПП для контроля сопротивления коробок, герметичности клапана выдоха, равновесной влажности шихты;

туманообразующая установка ТУ-Т-2 с нефелометром фотоэлектрическим для аэрозолей типа ФАН для определения коэффициента проницаемости противоаэрозольного фильтра фильтрующе-поглощающих коробок;

прибор типа ПЖЛ-Х для определения жесткости лицевой части типа шлем-маска;

прибор типа ДМП для определения общего механического воздействия лицевой части типа маска;

плафон воздушно-световой для проверки лицевой части на отсутствие проколов, порывов и других механических повреждений.

3.15. В обязательном порядке ведется учет результатов лабораторных испытаний СИЗ и СКЗ. По результатам испытаний образцов, в установленном порядке составляется акт лабораторных испытаний, который является основанием для продления срока их хранения или списания. Лицевые части, фильтрующе-поглощающие коробки СИЗ, фильтры-поглотители фильтро-вентиляционного оборудования для СКЗ, укоторых по результатам лабораторных испытаний выявлено отклонение основных эксплуатационных параметров от норм, установленных ГОСТами или техническими условиями, и если они не подлежит ремонту, не пригодны для использования по прямому назначению и морально устаревшие подлежат своевременному списанию и замене (освежению).

3.16. Поставки новых СИЗ и фильтро-вентиляционного оборудования для СКЗ, вместо списанных образцов, осуществляются в установленном порядке на основании заключения прямых договоров с аккредитованными в установленном порядке заинтересованными организациями. При этом, в целях недопущения поступления на рынок, утративших защитные и эксплуатационные свойства и списанных образцов, при заключении договоров на поставку новой продукции между организациями, создающими запасы СИЗ и СКЗ и предприятиями-производителями или другими заинтересованными организациями, имеющими необходимую производственную базу, должна учитываться возможность снижения стоимости поставляемой новой продукции для организаций, которые в установленном порядке обеспечили направление на предприятия-производители, списанных образцов для их промышленной утилизации.

4. Требования по маркировке средств индивидуальной защиты

фильтров-поглотителей для средств коллективной защиты населения

4.1. Для обеспечения правильной практической организации деятельности по созданию, содержанию, использованию запасов СИЗ, в частности, при ведении журналов периодических контрольных осмотров и лабораторных испытаний, а также недопущению фактов приобретения у различных организаций СИЗ, не отвечающих установленным требованиям, уполномоченные должностные лица и специалисты мобильных лабораторий должны знать установленные условные обозначения, принятые в маркировке основных составных частей СИЗ и фильтровпоглотителей фильтро-вентиляционного оборудования для СКЗ. Примеры маркировки фильтрующе-поглощающих коробок, дополнительных патронов и лицевых частей (масок) гражданских противогазов, респираторов и фильтров-поглотителей для СКЗ приведены в приложении № 1 к настоящим Методическим рекомендациям.

4.2. Маркировка фильтрующе-поглощающих коробок гражданских противогазов типа ГП-7 (ГП-7К) и дополнительных патронов типа ДПГ-3 для гражданских противогазов аналогичны.

4.2.1. На внешней боковой поверхности (обечайки) корпуса фильтрующе-поглощающей коробки гражданских противогазов типа ГП-7 (ГП-7К) и дополнительного патрона типа ДПГ-3 (вид сбоку) штемпельной краской (мастикой) наносится следующая маркировка:

верхняя строка - ГП-7к или ДПГ-3 - указывается марка фильтрующе-поглощающей коробки или дополнительного патрона;

нижняя строка - 90-4-05-167 - указывается: первая цифра (90) – шифр завода-изготовителя; вторая цифра (4) - квартал изготовления (4 квартал); третьи цифры (05) - год изготовления (2005г.); четвертые цифры (167) - номеру партии коробок (патронов).

Для ранее изготовленных коробок противогазов: 12-01-56 - первая цифра (12) - месяц изготовления; вторые цифры (01) - год изготовления (2001г.); третьи цифры (56) - номеру партии коробок.

4.2.2. На верхней поверхности корпуса фильтрующе-поглощающей коробки и дополнительного патрона методом штампования цифрой 05 указывается год изготовления (2005 г.).

4.2.3. На экране входного отверстия на дне фильтрующе-поглощающей коробки и дополнительного патрона (вид снизу) методом штампования в круге цифрой 90 указывается условное обозначение (шифр) предприятия-изготовителя, например,

4.2.4. Кроме того, на дне фильтрующе-поглощающей коробки гражданских противогазов методом штампования в круге цифрой 05 указывается год изготовления (2005г.). Маркировка года изготовления (05), как у гражданского противогаза, на дне дополнительного патрона типа ДПГ-3 не наносится. Аналогичным образом наносится маркировка фильтрующе-поглощающих коробок других типов противогазов.

4.3. Маркировка лицевых частей (масок) типа МГП (МГП-В) гражданских противогазов и комплектующих деталей к ним производится согласно техническим требованиям чертежа изделия.

4.3.1. На внешней поверхности корпуса маски методом формования примерно на уровне нижних (щёчных) пряжек наносится (сверху вниз) следующая маркировка:

- на корпусе лицевой части в районе щечной лапки на полукруглой поверхности в обозначенном круге цифрами (1,2, 3) указывается рост (размер) лицевой части (маски). Размер указывается с обеих сторон корпуса маски. Наносятся номер пресс-формы Ф-5 и условное обозначение предприятия-изготовителя Т-06... (Т - г. Тамбов и др.) и дата изготовления лицевой части (две цифры 06 - год изготовления (2006 г.); квартал - точками (три точки - 3 квартал). Номер пресс-формы необходим для проведения внутризаводского контроля качества изделия. Эта часть маркировки наносится только с одной стороны корпуса маски.

4.3.2. На гладкой поверхности пластины наголовника масок указываются: номер пресс-формы Ф-5; условное обозначение предприятия-изготовителя (Т и др.); квартал и год изготовления: Т-06... (г. Тамбов, год изготовления 2006 г., 3 квартал).

4.3.3. На пластмассовых деталях (обтекатель, седловина резьбовая, седловина выдоха внутренняя и седловина выдоха наружная, пряжка и фиксатор) указывается номер пресс-формы, номер гнезда (1-6), дата изготовления формы (последние цифры года). После даты изготовления формы ежегодно добавляется точка. Например, 01...., что соответствует году изготовления данной детали. Место маркировки определяется чертежом изделия.

4.3.4. На резиновых комплектующих деталях изделия (клапаны вдоха выдоха) указывается цифровая маркировка - номер пресс-формы и номер гнезда.

4.3.5. На экране защитном, кольце уплотнительном, трубке резиновой и мундштуке (для МГП-В) маркировка требованиями чертежа изделия не предусмотрена.

4.3.6. В процессе сборки лицевой части типа МГП (МГП-В) используются комплектующие детали (корпус и наголовник) с одинаковой маркировкой. Год изготовления комплектующих пластмассовых деталей должен совпадать с годом изготовления корпуса и наголовника лицевой части, за исключением первого квартала, так как согласно требованиям технических условий, срок гарантии на пластмассовые детали в упаковке предприятия-изготовителя составляет - 6 месяцев с даты изготовления изделия.

Приложение № 1

к Методическим рекомендациям

по организации создания,

содержания запасов средств

индивидуальной защиты и

проведения их лабораторных

испытаний

Маркировка

фильтрующе-поглощающих коробок гражданских противогазов

типа ГП -7К и дополнительных патронов ДПГ-3

Примечание: Объемная маркировка наносится методом выштамповки на экране. На верхней поверхности фильтрующе-поглощающих коробок промышленных противогазов марок: А, В, КД, БКФ также наносится объёмная маркировка: указывается год изготовления 05 - (2005г.) и марка коробки (например: А, В, КД, БКФ).

Маркировка новых образцов фильтрующе-поглощающих коробок

гражданских противогазов

Примечание: Основная маркировка наносится на клеящуюся этикетку, несущую цветовую маркировку и необходимую информацию.

Боковая поверхность коробки:

Примечание: Дополнительная маркировка нанесена методом выштамповки на экране.

Маркировка фильтров-поглотителей типа ФПУ-200

для средств коллективной защиты населения

Примечание: Маркировка нанесена мастикой.

Маркировка лицевых частей (масок) гражданских противогазов

Маркировка фильтрующего респиратора Р-2 (У-2к)

Примечание: Маркировка респиратора наносится штемпельной краской на внешней поверхности левой эластичной тесьмы оголовья.

Приложение № 2

к Методическим рекомендациям

по организации создания,

содержания запасов средств

индивидуальной защиты и

проведения их лабораторных

испытаний

ПЕРЕЧЕНЬ

основных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов МЧС России, нормативно-технических, методических и иных     руководящих документов, регламентирующих организацию создания,                         содержания, использования запасов средств индивидуальной и коллективной            защиты населения, проведения их лабораторных испытаний и контроля                деятельности в области гражданской обороны и защиты населения от                    чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Основы единой государственной политики в области гражданской обороны на период до 2010 года, утвержденные Президентом Российской Федерации от 5 января 2004 г. № Пр-12;

Указ Президента Российской Федерации от 11 июля 2004 г. № 868 «Вопросы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий»;

Федеральные законы:

от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

от 29 декабря 1994 г. № 79-ФЗ «О государственном материальном резерве»;

от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне»;

от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 29 декабря 2004 г. № 199-ФЗ);

от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

от 9 января 1996 г. № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения»;

от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ «Налоговый Кодекс Российской Федерации» часть вторая, ст. 253;

от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях»;

от 30 декабря 2001 г. № 196-ФЗ «О введении в действие Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях».

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

от 15 апреля 1994 г. № 330-15 «О мерах по накоплению и использованию имущества гражданской обороны»;

от 10 ноября 1996 г. № 1340 «О порядке создания и использования резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

от 14 мая 1997 г. № 570-27 «Положение о мобилизационном резерве»;

от 27 апреля 2000 г. № 379 «О накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств»;

от 29 ноября 1999 г. № 1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны»;

от 6 июля 2001 г. № 514 «Об аккредитации организаций, осуществляющих деятельность по оценке соответствия продукции, производственных процессов и услуг установленным требованиям качества и безопасности»;

от 16 мая 2005 г. № 303 «О разграничении полномочий федеральных органов исполнительной власти в области обеспечения биологической и химической безопасности Российской Федерации»;

от 1 декабря 2005 г. № 712 «Об утверждении Положения о государственном надзоре в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, осуществляемом инистерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий»;

от 13 марта 2006 г. № 128 «О реализации федеральными органами исполнительной власти мероприятий по обеспечению безопасности граждан, постоянно или преимущественно проживающих в зонах защитных мероприятий объектов по хранению химического оружия и объектов по уничтожению химического оружия»;

от 14 июля 2006 г. № 429 «О лицензировании эксплуатации химически опасных производственных объектов».

ПРИКАЗЫ МЧС РОССИИ

от 27 мая 2003 г. № 285 «Об утверждении и введении в действие Правил использования и содержания средств индивидуальной защиты, приборов радиационной, химической разведки и контроля» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации от 29 июля 2003 г., регистрационный № 4934);

от 10 марта 2006 г. № 140 «О внесении изменений в Правила использования и содержания средств индивидуальной защиты, приборов радиационной, химической разведки и контроля, утвержденные приказом МЧС России от 27 мая 2003 г. № 285» » (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации от 24 марта 2006 г., регистрационный №7633);

от 21 декабря 2005 г. № 993 «Об утверждении Положения об организации обеспечения населения средствами индивидуальной защиты» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации от 19 января 2006 г., регистрационный № 7384);

от 15 декабря 2002 г. № 583 «Об утверждении и ведении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации от 25 марта 2003 г., регистрационный № 4317);

от 21 июля 2005 г. № 575 «Об утверждении Порядка содержания и использования защитных сооружений гражданской обороны в мирное время» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации от 21 сентября 2005 г., регистрационный № 7032);

от 28 февраля 2003 г. № 105 «Об утверждении требований по предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации от 20 марта 2003 г., регистрационный № 4291);

от 18 июня 2003 г. № 313 «Об утверждении Правил пожарной безопасности В Российской Федерации (ППБ 01-03)» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации от 27 июня 2003 г., регистрационный № 4838);

от 25 октября 2004 г. № 485 «Об утверждении Порядка добровольной аккредитации организаций, осуществляющих деятельность в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации от 6 декабря 2004 г., регистрационный № 6168);

от 9 марта 2005 г. № 132 «Об организации в МЧС России деятельности по рассмотрению заявлений на проведение добровольной аккредитации организаций, осуществляющих деятельность в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, и выдачи свидетельств»;

от 1 марта 2004 г. № 97 ДСП «Об утверждении Инструкции по проверке и оценке состояния граждан- ской обороны» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации от 9 марта 2004 г, регистрационный № 5646);

от 18 сентября 2006 г. № 533 ДСП «О внесении изменений в Инструкцию по проверке и оценке состояния гражданской обороны», утвержденную приказом МЧС России от 1 марта 2004 г. № 97 ДСП» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации от 27 октября 2006 г, регистрационный № 8407);

от 3 марта 2005 г. № 125 «Об утверждении Инструкции по проверке и оценке состояния функциональных и территориальных подсистем единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации от 8 апреля 2005 г., регистрационный № 6491);

от 1 апреля 2005 г. № 281 «Об утверждении перечня должностных лиц центрального аппарата МЧС России, территориальных органов МЧС России, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации от 20 апреля 2005 г., регистрационный № 6530);

от 29 ноября 2005 г. № 850 «Об утверждении Инструкции по проверке и оценке деятельности территориальных органов МЧС России»;

от 29 июня 2005 г. № 504 «О постановлении Правительства Российской Федерации от 16 мая 2005 г. № 303»;

от 31 июля 2006 г. № 440 «Об утверждении Примерного положения об уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны структурных подразделениях (работниках) организаций» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации от 31 октября 2006 г., регистрационный № 8421);

распоряжение МЧС России от 14 декабря 2005 г. № 348 «О создании рабочей группы по организации проведения инвентаризации объектов и имущества гражданской обороны в Российской Федерации».

НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ, МЕТОДИЧЕСКИЕ И ИНЫЕ

РУКОВОДЯЩИЕ ДОКУМЕНТЫ

ГОСТ Р 22.3.03-94 Безопасность в чрезвычайных ситуациях «Защита населения. Основные положения»;

ГОСТ Р 22.3.01-94 Безопасность в чрезвычайных ситуациях «Жизнеобеспечение населения в чрезвычайных ситуациях. Основные положения»;

ГОСТ Р 22.9.02-95 Безопасность в чрезвычайных ситуациях «Режимы деятельности спасателей, использующих средства индивидуальной защиты при ликвидации последствий аварий на химически опасных объектах. Общие требования»;

ГОСТ Р 22.9.05-95 Безопас- ность в чрезвычайных ситуациях «Комплексы средств индивидуальной защиты спасателей. Общие технические требования»;

ГОСТ Р 22.3.06-97 Безопасность в чрезвычайных ситуациях «Средства индивидуальной защиты от радиоактивных веществ. Общие технические требования»;

ГОСТ РВ 15.307-2002 «СРПП ВТ. Испытания и приемка серийных изделий. Основные положения»;

ГОСТ В 19649-74 «Коробки противогазные. Нефеломерный метод определения коэффициента проскока аэрозоля»;

ГОСТ В 18673-73 «СФПП. Метод испытания на время защитного действия хлорциана»;

ГОСТ В 24395-80 «Лицевые части противогазов. Метод определения общего механического воздействия»;

ГОСТ 9.032-74 «КСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения»;

ГОСТ 10188-74 «Коробки фильтрующие к противогазам и респираторам»;

ГОСТ 23223-78 «Коробки фильтрующе-поглощающие противогазов»;

ГОСТ 17263-79 «Детали резиновые к средствам индивидуальной защиты органов дыхания»;

ГОСТ В 15.7020-83 «Порядок установления и продления назначенного ресурса, срока службы, срока хранения. Основные положения»;

ГОСТ 12.4.156-75 «Система стандартов безопасности труда. Противогазы и респираторы промышленные фильтрующие. Нефелометрический метод определения коэффициента проницаемости фильтрующепоглощающих коробок по масляному туману»;

ГОСТ 12.4.157-75 «Система стандартов безопасности труда. Противогазы и респираторы промышленные фильтрующие. Нефелометрические методы определения коэффициента подсоса масляного тумана под лицевую часть»;

ГОСТ 12.4.158-90 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной зашиты органов дыхания фильтрующие. Методы определения времени защитного действия фильтрующе-поглошающих коробок по парообразным вредным веществам»;

ГОСТ 12.4.159-90 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующие. Методы определения времени защитного действия фильтрующе-поглощающих коробок по газообразным вредным веществам»;

ГОСТ 12.4.160-90 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующие. Метод определения времени защитного действия фильтрующе-поглощающих коробок по оксиду углерода»;

ГОСТ 12.4.161-75 «Система стандартов безопасности труда. Противогазы и респираторы промышленные фильтрующие. Метод определения времени защитного действия фильтрующе-поглощающих коробок по парам ртути»;

ГОСТ 12.4.166-85 «Система стандартов безопасности труда. Лицевая часть ШМП для промышленных противогазов. Технические условия»;

ГОСТ 12.4.169-85 «Система стандартов безопасности труда. Общие требования к процессу химической чистки средств индивидуальной защиты»;

ГОСТ 12.4.173-87 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты от щелочей. Нормы щелочепроницаемости»;

ГОСТ 12.4.174-87 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Номенклатура показателей качества»;

ГОСТ 12.4.217-2001 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты от радиоактивных веществ и ионизирующих излучений. Требования и методы испытаний»;

ГОСТ 12.4.217-2001 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты. Метод определения проницаемости материалов в агрессивных средах»;

ГОСТ 12.4.218-2002 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты. Метод определения проницаемости материалов в агрессивных средах»;

ГОСТ 12.4.219-2002 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты. Метод определения однородности материалов»;

ГОСТ 12.4.220-2002 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты. Метод определения стойкости материалов и швов к действию агрессивных сред»;

ОСТ В 38 0517-84 «Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Резины для лицевых частей противогазов. Общие технические требования»;

Технические условия, ТУ Г-10-1103-82 «Противогаз ГП-7»;

Технические условия, ТУ Г-10-1104-82 «Коробка фильтрующепоглощающая ГП-7к;

Технические условия, ТУ Г-10-1105-82 «Лицевая часть МГП»;

СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны»;

организационно-методические указания № 285/10, Министерство обороны СССР, 1980 г.;

руководство по лабораторным испытаниям. «Индивидуальные и коллективные средства защиты», Министерство обороны СССР, 1981 г.;

руководство «Перечень показателей испытаний, средств измерений, оборудования и руководящих документов, разработанных Электростальским НПО «Неорганика» для проведения лабораторных испытаний средств индивидуальной защиты в химико-радиометрических лабораториях органов управления ГОЧС субъектов Российской Федерации», 1998 г.